## Slide 1
WES · Parque Arauco
Propuesta: on/off y umbrales
Qué pedimos en cada recinto · ahorro de madrugada y umbral del día (24 h)
Período 01/05/2026 – 17/08/2026 | Emisión 18 agosto 2026
MAE · MAM · MAQ · BOM · AEB · CUR · PAK

## Slide 2
Propuesta por recinto · on/off y umbrales
Umbral = total de las 24 h (promedio operativo × 1,25) · On/off = corte 00:00–06:00
MAE · Mall Arauco Estación
On/off: Estanque Norte ya operativo (05/08, 00:00–05:00) 4,8 → 1,1 m³ = 555 m³/mes = $777.000/mes. Pizza Hut control 01/07.
Umbrales 24 h: Norte 40 · Sur 35 · Pizza Hut 50 · Baños 10 m³/día.
MAM · Mall Arauco Maipú
On/off: no se propone corte ahora. Desde el 15/08 el mall sale por Falabella. Siguiente paso: partir esa línea para ver a dónde va la noche.
Umbrales 24 h: Placa Bancaria 290 · Falabella 140 m³/día.
MAQ · Mall Arauco Quilicura
On/off a proponer 00–06 en Matriz Principal: 21,9 m³/noche = 658 m³/mes = $920.640/mes.
Umbral 24 h: Matriz Principal 240 m³/día.
BOM · Buenaventura (San Ignacio)
On/off: San Ignacio 500 ya operativo desde 17/07. Ahorro 29,7 m³/noche = 891 m³/mes = $1.246.980/mes.
Umbrales 24 h: San Ignacio 500 145 · San Ignacio 300 45 m³/día.
AEB · Arauco El Bosque
On/off a proponer 00–06 en Anillo Plaza (4,3 m³) y Matriz 1° piso (6,8 m³): 11 m³/noche = 331 m³/mes = $463.408/mes.
Umbrales 24 h: Anillo Plaza 22 · Matriz 1° piso 75 m³/día.
CUR · Arauco Curauma
On/off: no se propone. Noche típica Sur 0,8 · Norte 0,4 m³. Es chica; no se lee como fuga.
Umbrales 24 h: Anillo Sur 14 · Anillo Norte 13 m³/día.
PAK · Parque Arauco Kennedy
On/off a proponer 00–06 en Bazar Gourmet (28,9 vs 1,2 m³ de DL Kennedy): 28,9 m³/noche = 867 m³/mes = $1.213.800/mes.
Umbrales 24 h: Distrito de Lujo 390 · Bazar Gourmet 250 · DL Kennedy 20 m³/día.