Estanque Inferior vs cuentas ESVAL — mismo mes

Cada fila usa el mismo ciclo de la boleta. Cuenta ESVAL = delta del medidor de turbina (no el ítem “facturado”). Inferior = WES día completo 00:00–24:00 Chile. ±5 % cuadra, ±15 % cerca. Marzo–abril = transición, no calibrar.

| Mes | Ciclo de la cuenta | N° boleta | Cuenta ESVAL (m³) | Estanque Inf. (m³) | Dif. (m³) | Dif. % | ¿Cuadra? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sep-25 | 28/08–27/09/25 | 90097803 | 3.375 | 3.080,8 | -294,2 | −8,7% | cerca |
| Oct-25 | 27/09–29/10/25 | 90777916 | 3.973 | 4.397,1 | 424,1 | +10,7% | cerca |
| Nov-25 | 29/10–28/11/25 | 91459036 | 5.711 | 5.217,7 | -493,3 | −8,6% | cerca |
| Dic-25 | 28/11–30/12/25 | 92141513 | 6.319 | 5.543,5 | -775,5 | −12,3% | cerca |
| Ene-26 | 30/12/25–30/01/26 | 92825564 | 7.193 | 6.341,4 | -851,6 | −11,8% | cerca |
| Feb-26 | 30/01–27/02/26 | 93509803 | 6.478 | 6.755,5 | 277,5 | +4,3% | — |
| Mar-26 | 27/02–30/03/26 | 94194644 | 6.793 | 12.228 | 5.435 | +80% | — |
| Abr-26 | 30/03–29/04/26 | 94879773 | 6.034 | 9.172,9 | 3.138,9 | +52% | NO |
| May-26 | 29/04–29/05/26 | 95565463 | 4.566 | 3.056,1 | -1.509,9 | −33,1% | NO |
| Jun-26 | 29/05–27/06/26 | 96251613 | 3.707 | 3.055,2 | -651,9 | −17,6% | NO |
| Jul-26 | 27/06–29/07/26 | 96937917 | 5.067 | 2.433,1 | -2.633,9 | −52% | NO |
| Ago-26 | 29/07–28/08/26 | 97624985 | 2.079 | 1.676,3 | -402,7 | −19,4% | NO |
| TOTAL 12 |  |  | 61.295 | 62.957,4 | 1.662,4 | +2,7% |  |
| TOTAL sin transición | 10 cuentas |  | 48.024 | 43.974 | -4.050 | −8,4% |  |