# Validación Matriz ESVAL — Fundo Zapallar

Punto Matriz ESVAL (000027-01)  ·  22-09-2026  ·  11:50 → 15:00  ·  Uso interno WES

# Qué se hizo

Se revisó la calidad de señal del medidor ultrasónico (dentro de norma).

Se verificaron cables, se limpió la tubería y se renovó la silicona de los sensores.

Se corrigió la configuración de cañería (diámetro y mortero interno) y el factor de escala (tope 1,5). Configuración final: Ø 127 mm · mortero 3 mm.

# Resultado de la validación

Se comparó el consumo del medidor Itron (referencia ESVAL) con el ultrasónico WES en la misma ventana de tiempo.

| Medidor | Consumo (m³) |
| --- | --- |
| Itron (ESVAL) | 21,74 |
| Ultrasónico WES | 22,39 |
| % Error | 2,9 % |

Error = 1 − (21,74 / 22,39) = 2,9 %. No se espera igualdad exacta: el fabricante del ultrasónico declara ±1 % y el de Itron ±5 %. Un 2,9 % está dentro de lo aceptable.

# Conclusión

Tras los ajustes en terreno, ambos medidores quedaron alineados. La validación del 22-09-2026 confirma un error de 2,9 %, aceptable según las tolerancias de fabricante. El punto queda operativo para monitoreo WES.

WES · generado 23-09-2026 11:25