# Borrador de correo al cliente — aprobación umbrales Clínica Bupa Antofagasta

Usar este texto para enviar al cliente (completar destinatarios). Adjuntos sugeridos: Excel y Word de la propuesta técnica. Alcance: solo nodos 000029-07, 000029-08, 000029-09 y 000029-10.

Asunto: WES — Propuesta de umbrales de alerta de consumo de agua — Clínica Bupa Antofagasta | solicitud de aprobación

# Cuerpo

Estimados,

Junto con saludar, les escribimos desde WES para presentar una propuesta de umbrales de alerta de consumo diario de agua en los puntos de monitoreo de Clínica Bupa Antofagasta (nodos 000029-07, 000029-08, 000029-09 y 000029-10), y solicitar su aprobación para activarlos en la plataforma.

¿Qué queremos hacer?

Activar, en cada uno de estos 4 puntos, un umbral máximo diario (m³/día). Cuando el consumo acumulado del día supere ese valor —a cualquier hora—, el sistema enviará automáticamente un correo de alerta al equipo que ustedes indiquen. Así pueden reaccionar el mismo día. Esta alerta es importante para la clínica y por eso proponemos activarla ahora.

¿Cómo se calcularon los umbrales?

La regla estándar de WES (la misma que usamos en otros clientes) es:
• Ventana objetivo: 90 días.
• Baseline = promedio del consumo diario, dejando ceros fuera.
• Umbral = baseline × 1,25 (+25% sobre el promedio).

Para Clínica Bupa Antofagasta evaluamos desde el 22/06/2026 hasta el 04/08/2026 (sin esperar a completar los 90 días), dejando ceros fuera del cálculo. El motivo es poder mostrar y activar ya esta alerta, que es importante para la operación de la clínica. Cuando se complete una ventana de 90 días, recalcularemos el baseline con la misma fórmula.

Por ejemplo, en Medidor Principal Sanitaria (000029-09) el consumo promedio operativo es de aproximadamente 159,7 m³/día; el umbral propuesto sería 199,6 m³/día (+25%).

Tabla propuesta — Clínica Bupa Antofagasta (valores en m³/día):

| Node ID | Punto | Días usados | Baseline | Umbral +25% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 000029-07 | Sala de Bomba Principal | 15 | 43,1 | 53,9 |
| 000029-08 | Sala de Bomba Sexto Piso | 15 | 5,8 | 7,2 |
| 000029-09 | Medidor Principal Sanitaria | 15 | 159,7 | 199,6 |
| 000029-10 | Sala de Bomba N°2 | 14 | 0,9 | 1,2 |

¿Qué pedimos de su parte?

Revisar la tabla y confirmar si están de acuerdo con la regla (90 días × 1,25, dejando ceros fuera) y con evaluar desde el 22/06/2026 para activar ya la alerta.

Aprobar la aplicación (carga) de estos umbrales en la configuración de alertas WES.

Indicar a qué correos deben llegar las alertas (si difieren de los contactos actuales).

Señalar si algún punto debe excluirse por estar aún en estabilización o fuera de servicio.

Quedamos atentos a su OK para proceder con la activación.

Saludos cordiales,
Equipo WES — Monitoreo y Control