# Propuesta de umbrales de consumo diario — Clínica Bupa Antofagasta

Fecha de corte: 04/08/2026
Puntos incluidos: 000029-07, 000029-08, 000029-09, 000029-10
Regla estándar WES: 90 días × 1,25, dejando ceros fuera.
Evaluación en esta clínica: desde el 22/06/2026 hasta el 04/08/2026 (44 días de calendario) — sin esperar los 90 días completos, para poder activar ya esta alerta, que es importante para la clínica.

# 1. Objetivo

Definir umbrales diarios (m³/día) para los 4 puntos de monitoreo de Clínica Bupa Antofagasta (000029-07, 000029-08, 000029-09, 000029-10), compatibles con la alerta por umbral de la API WES: cuando el consumo acumulado del día supera ese número —independiente de la hora— se dispara aviso por correo.

# 2. Alcance

Solo se incluyen los nodos de Clínica Bupa Antofagasta:
• 000029-07 — Sala de Bomba Principal
• 000029-08 — Sala de Bomba Sexto Piso
• 000029-09 — Medidor Principal Sanitaria
• 000029-10 — Sala de Bomba N°2

No se incluyen otros puntos de la compañía 000029 (matriz u otras sedes).

# 3. Criterio técnico (qué se declara y qué se evalúa)

Regla estándar WES (igual que Parque Arauco): umbral = promedio diario × 1,25, con ventana objetivo de 90 días y dejando ceros fuera del cálculo.

Evaluación de esta clínica: se calcula el baseline solo desde el 22/06/2026 (no desde 90 días atrás). Motivo: poder mostrar/activar ya la alerta, que es importante para la operación de la clínica, sin esperar a completar la ventana de 90 días.

Ceros dejados fuera: el promedio usa solo días con consumo operativo (se omiten ceros previos a la puesta en marcha).

También se excluyen outliers claros de calibración (caso Sala de Bomba N°2).

Alerta API: un número por punto; se evalúa sobre el acumulado del día al cruzar el umbral.

Cuando se complete una ventana de 90 días, se recalculará el baseline manteniendo la misma fórmula × 1,25.

# 4. Tabla recomendada

| Node ID | Punto | Días usados | Baseline (m³/d) | Umbral +25% (m³/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 000029-07 | Sala de Bomba Principal | 15 | 43,1 | 53,9 |
| 000029-08 | Sala de Bomba Sexto Piso | 15 | 5,8 | 7,2 |
| 000029-09 | Medidor Principal Sanitaria | 15 | 159,7 | 199,6 |
| 000029-10 | Sala de Bomba N°2 | 14 | 0,9 | 1,2 |

Ejemplo (Medidor Principal Sanitaria / 000029-09): baseline ≈ 159,7 m³/día → umbral ≈ 199,6 m³/día.

# 5. Notas por punto

000029-07 — Sala de Bomba Principal: Evaluación desde 22/06/2026 (no se espera ventana completa de 90 días). Ceros dejados fuera; data operativa desde 21/07/2026: 15 día(s)

000029-08 — Sala de Bomba Sexto Piso: Evaluación desde 22/06/2026 (no se espera ventana completa de 90 días). Ceros dejados fuera; data operativa desde 21/07/2026: 15 día(s)

000029-09 — Medidor Principal Sanitaria: Evaluación desde 22/06/2026 (no se espera ventana completa de 90 días). Ceros dejados fuera; data operativa desde 21/07/2026: 15 día(s)

000029-10 — Sala de Bomba N°2: Evaluación desde 22/06/2026 (no se espera ventana completa de 90 días). Ceros dejados fuera; data operativa desde 08/07/2026: 14 día(s); se excluyeron 8 día(s) outlier de puesta en marcha

# 6. Pedido al cliente

1) Validar la regla estándar (90 días × 1,25, dejando ceros fuera) y la evaluación desde el 22/06/2026 para activar ya la alerta en Clínica Bupa Antofagasta.
2) Aprobar la carga de los umbrales en la API de alertas WES.
3) Confirmar destinatarios de las alertas.
4) Indicar exclusiones puntuales si algún medidor aún no está estabilizado.
5) Recalcular cuando se complete una ventana de 90 días (revisión trimestral).

Documento generado por Sistema WES — propuesta de umbrales Clínica Bupa Antofagasta.