# Borrador respuesta — Belén Larraín / Fundo Zapallar

Estimada Belén:

Junto con saludar, y en respuesta a su correo sobre las inconsistencias detectadas en los informes de consumo del Condominio Fundo Zapallar, le informamos lo siguiente luego de revisar los registros de plataforma, las actas de mantención y la documentación de terreno.

1) Lector Etapa N°5 — bloques de 96 y 200 m³/h

Los valores que ustedes señalan son correctos: el comportamiento del punto Etapa N°5 no corresponde a un caudal continuo real y concentra lecturas en bloques fijos (en particular ~96 m³/h y ~200 m³/h).

Sobre ese punto procederemos a:
- Revisar en terreno el sensor de pulso (inductivo) instalado sobre su medidor Sensus.
- Evaluar si el sensor inductivo está fallando en la lectura.
- Verificar la factibilidad de instalar uno de nuestros caudalímetros ultrasónicos en ese punto.

Como información de contexto (trabajo ya realizado con el fundo):
En octubre de 2025 se revisó en conjunto con el supervisor del fundo que el monitoreo inicial de Etapa N°5 también capturaba una línea antigua del loteo (además de la línea propia de la etapa). Por ello se decidió reubicar el monitoreo en la cámara MAP dedicada a la línea que alimenta Etapa N°5. El medidor de terreno es marca Sensus y, para tomar el registro de consumo, se implementó un sensor inductivo de pulso. Esa reubicación/puesta en lectura se ejecutó el jueves 13 de noviembre de 2025.

Revisamos la serie desde esa fecha: entre noviembre 2025 y fines de enero 2026 las lecturas se mantuvieron, en general, en rangos acotados y coherentes con un sector de bajo consumo diario. El patrón anómalo de bloques ~96 m³/h se concentra principalmente desde fines de enero / febrero–abril 2026, y existen además episodios de ~200 m³/h asociados a cortes de comunicación. Por eso la revisión del sensor inductivo (y la evaluación de pasar a ultrasónico) es la acción correcta.

2) Matriz ESVAL en cero entre el 2 y el 10 de marzo de 2026

En una primera etapa el monitoreo de Matriz ESVAL se tomaba desde un sensor inductivo sobre el medidor. Con fecha 25/02/2026 ese sensor fue desconectado por terceros, quedando sin dato válido hacia nuestro sistema.

Por lo anterior se realizó una visita para instalar un caudalímetro ultrasónico WES. Desde el 11/03/2026 el monitoreo volvió a activarse. Ese es el motivo por el cual, en el intervalo previo a la reactivación (incluyendo el 2–10 de marzo), el punto aparece en cero o casi cero pese a tener horas registradas.

3) Contraste entre Matriz ESVAL (WES) y lo facturado por ESVAL

Respecto del ciclo 30/12/2025 al 31/01/2026 (boleta N°92825564, cliente 631203-9):
- En la boleta aparece un ítem de 501 m³.
- Sin embargo, según las lecturas del medidor de la misma boleta, el consumo del periodo es 7.193 m³ (lectura inicial 339.045 y lectura final 346.238).

Esa diferencia entre “m³ facturados en un ítem” y “delta de lecturas del medidor” es relevante para no comparar fuentes distintas.

Adicionalmente, la lectura presencial de la sanitaria no tiene una hora exacta publicada, mientras WES registra las 24 horas. Para efectos prácticos, al comparar usamos el siguiente criterio operativo: asumimos lectura cerca de las 12:00, descontando las primeras 12 horas del día de lectura inicial y tomando las primeras 12 horas del día de lectura final.

Aplicando ese criterio al mismo ciclo (30/12/2025 12:00 → 30/01/2026 12:00), el consumo WES de Matriz ESVAL resulta ≈7.200 m³, alineado con los 7.193 m³ del medidor/resumen de consumos (diferencia de orden ~7 m³).

Si nos comparten las demás boletas/ciclos, podemos validarlos con el mismo criterio. Con el resumen de consumos ESVAL que ya revisamos, los ciclos anteriores a la desconexión/cambio de febrero–marzo 2026 calzan muy bien con WES; en ciclos posteriores al cambio a ultrasónico conviene revisar punto a punto con las boletas originales.

En cuanto a la ubicación: el lector WES de Matriz ESVAL está instalado para monitorear la matriz de entrada del fundo; confirmaremos/dejaremos constancia en la visita de su posición respecto del medidor fiscal ESVAL.

4) Alertas de consumo

Actualmente las alertas activas corresponden a un esquema de mínimo consumo que se repite en forma idéntica en 2 horas. Eso no cubre el patrón de “caudal mínimo nocturno sostenido” que ustedes describen (por ejemplo, madrugadas con ~2,8–2,9 m³/h).

Podemos complementar con:
- Una alerta de umbral cuando un punto sobrepase el consumo promedio de los últimos 90 días; y/o
- Alertas operativas adicionales que ustedes consideren pertinentes para la operación del fundo, las cuales podemos configurar en plataforma y/o generar mediante nuestro agente de monitoreo.

Compromisos inmediatos
a) Visita a terreno Etapa N°5: revisión del sensor inductivo / evaluación de ultrasónico, con informe escrito.
b) Dejamos documentada la causa de los ceros de Matriz ESVAL (desconexión 25/02 y reactivación con ultrasónico 11/03).
c) Confirmación en terreno del punto Matriz ESVAL respecto del medidor ESVAL.
d) Coordinar con ustedes la configuración de alertas adicionales (umbral 90 días y/o nocturna / otras que definamos).
e) Criterio técnico: los tramos de Etapa N°5 con bloques fijos anómalos no deben usarse solos para cuantificar volúmenes cobrables; la base de contraste de entrada al fundo debe privilegiar medidor/boleta ESVAL + Matriz ESVAL WES con criterio de horario comparable.

Quedamos atentos para agendar la visita y para que nos reenvíen las boletas restantes a validar.

Saludos cordiales,

Aníbal Aranda Alvarado
Jefe de Mantenimiento
Sociedad Tecnológica WES SpA