# CORMUP — CORTE TOTAL 24 HORAS

Peñalolén (company 000008)  |  Generado 14-09-2026 12:23 Chile
Ventana programada: 00:00 a 23:59  |  Desde domingo 13/09/2026 (24 h)

# Resumen ejecutivo

Se programó corte total (24 horas) en el Excel de horarios para los 11 colegios CORMUP con control. El periodo parte el domingo 13/09/2026 y sigue el lunes 14/09/2026 (día en curso).

Cumplen corte 24 h el domingo (consumo ≈ 0): 7 de 11.
No cumplen (hubo consumo en el día): 4.
Válvula reportada ON ahora (wesStatus): 11 de 11.

No se programan Eduardo de la Barra, Alicura ni Likankura (sin equipo de control).

# Fuera de corte total (prioridad)

Tobalaba (000008-04): domingo 1.538,90 m³ en 03:00-07:00, 08:00, 10:00-24:00; lunes (parcial) 1.998,90 m³; wesStatus=ON, caudal 42.500 m³/h, 1868 L/min.

Juan Bautista Pasten (000008-09): domingo 10,00 m³ en 10:00-19:00; lunes (parcial) 3,40 m³; wesStatus=ON, caudal 0.400 m³/h, 13 L/min.

Carlos Fernandez P. (000008-03): domingo 2,46 m³ en 00:00-24:00 (todas); lunes (parcial) 1,25 m³; wesStatus=ON, caudal 0.070 m³/h, 2 L/min.

CE Valle Hermoso (000008-11): domingo 0,10 m³ en 05:00-08:00, 09:00-11:00; lunes (parcial) 0,00 m³; wesStatus=ON, caudal 0.000 m³/h, 0 L/min.

# Colegios con control — domingo y lunes

| Colegio | ID | Válvula ahora | Domingo m³ | Horas con consumo (dom) | 24 h OK | Lunes m³ (parcial) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lic. Antonio Hermida F | 000008-01 | ON 0.000 m³/h | 0,00 | — | Sí | 0,10 |
| Carlos Fernandez P. | 000008-03 | ON 0.070 m³/h | 2,46 | 00:00-24:00 (todas) | No | 1,25 |
| Tobalaba | 000008-04 | ON 42.500 m³/h | 1.538,90 | 03:00-07:00, 08:00, 10:00-24:00 | No | 1.998,90 |
| Santa Maria | 000008-05 | ON 0.000 m³/h | 0,00 | — | Sí | 0,00 |
| Luis Arrieta Caña | 000008-06 | ON 0.000 m³/h | 0,00 | — | Sí | 0,00 |
| Erasmo Escala | 000008-07 | ON 0.000 m³/h | 0,00 | — | Sí | 0,00 |
| Juan Bautista Pasten | 000008-09 | ON 0.400 m³/h | 10,00 | 10:00-19:00 | No | 3,40 |
| Matilde Huici Navas | 000008-10 | ON 0.000 m³/h | 0,00 | — | Sí | 0,00 |
| CE Valle Hermoso | 000008-11 | ON 0.000 m³/h | 0,10 | 05:00-08:00, 09:00-11:00 | No | 0,00 |
| Unión Nacional Árabe | 000008-12 | ON 0.000 m³/h | 0,01 | 00:00 | Sí | 0,00 |
| Juan Pablo II | 000008-14 | ON 0.000 m³/h | 0,00 | — | Sí | 0,00 |

# Sin control (no programados)

Eduardo de la Barra (000008-02): wesStatus=ON; domingo 15,31 m³.

Alicura (000008-08): wesStatus=ON; domingo 0,00 m³.

Likankura (000008-13): wesStatus=ON; domingo 0,70 m³.

# Qué se programó y qué no hace la API

1) Excel `HORARIOS CONTROL NOCTURNO.xlsx`: los 11 colegios con control quedaron en '00:00 a 23:59' (24 horas). El control nocturno diario evaluará todo el día, no solo madrugada.
2) POST /nodes/status con status=OFF: la API pública de WES acepta el llamado (HTTP 201) pero no cambia wesStatus ni cierra la válvula. El programa semanal de cada PIC se carga desde la app WES. Hay que dejar OFF las 24 h en la grilla de cada colegio con control.
3) Para volver a horarios nocturnos habituales: python cormup_corte_total.py --restaurar

Criterio '24 h OK': consumo domingo ≤ 0,05 m³ y a lo más 1 hora con registro > 0,001 m³. Horas que cubre el Excel: 24 (0–23).