Liceo 7 Providencia — Resumen de consumo hídrico

One page para cliente  ·  Nodo WES 000006-04  ·  12/08/2026

1. Situación

Desde julio opera la sala de bomba con control hídrico nocturno (23:00–06:00). El 7 de agosto se desactivó el control. En visita técnica del 12/08 se encontró la llave de emergencia abierta, por lo que el agua que debería cortarse por horario sigue pasando.

2. Impacto medido

|  | Con control (3–6 ago) | Sin control (7–11 ago) |
| --- | --- | --- |
| Día hábil | 393 m³/día | 577 m³/día (+47%) |
| Noche 23:00–06:00 | 40 m³ | 107 m³ |
| Madrugada 01–05 h | ≈ 0 m³ | 65 m³ (sin corte) |
| Fin de semana | ≈ 0 m³/día | 407 m³/día |

En 5 días (7–11 ago) el exceso acumulado fue ≈ 1.370 m³ respecto al escenario con control.

3. Proyección mensual si se mantiene así

| Escenario | m³ / mes | Costo referencial* |
| --- | --- | --- |
| Con control operativo | ≈ 8.600 m³ | ≈ $12,0 millones |
| Sin control / llave abierta | ≈ 16.000 m³ | ≈ $22,4 millones |
| Exceso mensual | ≈ 7.300 m³ | ≈ $10,2 millones |

*Tarifa referencial $1.400/m³ (orientativa, no factura). Extrapolación 22 hábiles + 8 fin de semana.

4. Acción recomendada

Cerrar de inmediato la llave de emergencia, reactivar el control 23:00–06:00 y verificar la misma noche en WES que las horas 01–05 vuelvan a ≈ 0 m³/h.

WES  ·  Fuente: mediciones nodo 000006-04  ·  Julio 2026 (con sala de bomba): 5.006 m³